Mitsubishi Electric Zubadan  PUHZ-HW140 + EHPT20X-VM2C

Das Speichermodul besteht aus:
- Edelstahl-Warmwasserspeicher 200l
- Wärmepumpenregler FTC5 , Hocheffizienzpumpe für Heizung und Warmwasser
- Umschaltventil Heizung / Warmwasser
- Plattenwärmeübertrager für Warmwasserladung
- Warmwasserladepumpe
- Kalkabscheider im Warmwasserkreis
- Volumenstromsensor, automatischer Entlüfter, Sicherheitsventil, Manometer, Schmutzfänger, Membranausdehnungsgefäß 12L. 
- Zusatzheizung mit 2 kW Heizleistung im Heizungsvorlauf für optionalen Legionellenschutz
- vorisolierte Schlauchleitungsstücke für Außengerät sowie eine 2GB SD-Karte im   Lieferumfangenthalten.

Kompressor
Sauggasgekühlter, DC-Scrollverdichter, drehzahlgeregelt über Inverter. Durch den Einsatz von Neodymium-Magneten wurde eine Drehmomenterhöhung erreicht und Reibungsverluste konnten minimiert werden. Steigerung der Leistungszahl um bis zu 70% gegenüber einem konventionellen nicht Inverter geregelten Verdichter. Mit Flash-Gas-Einspritzung zur Erhöhung der Nutzkälteleistung und Vermeidung von Leistungsverlusten im Heizbetrieb bei tiefen Außentemperaturen Puls-Weiten-Modulation für eine optimale Sinus Charakteristik. Vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert und leise laufend, mit hohem Wirkungsgrad, Motorschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, standardmäßig mit Schalldämmung ausgestattet.
Integrierte Verdichtervorwärmung für leichten Anlauf und zur Vermeidung der Ansammlung flüssigen Kältemittels im Kältemaschinenöl. Saugseitig durch einen großzügig bemessenen Flüssigkeitsabscheider vor Flüssigkeitsschlägen geschützt.

Wärmeübertrager
Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer/ Verflüssiger, aus Kupferrohr mit aufgepreßten Aluminiumlamellen gefertigt. L- förmig mit Unterkühler zur Leistungserhöhung angeordnet.
Plattenwärmeübertrager (Verflüssiger) im Außengeräte für wasserseitige Verbindung
mit Speichermodul.

Kältekreislauf
Patentierter ZUBADAN Kältekreislauf mit HIC Flash Injection Zwischeneinspritzung für konstante Heizleistung bis -15GradC Außentemperatur und verkürzte Abtauzeiten. mit Filter, Ölabscheider,
Sammler, 4- Wege-Umschaltventil Kühlen/Heizen und Service- /Füllanschlüssen mit absperrbaren Ventilen. Elektronische Expansionsventile zur Druck und Geräuschminderung im Außengerät
eingebaut. Der Kältekreislauf ist druckgeprüft, leckgetestet, getrocknet, evakuiert und mit einer
Kältemaschinenölfüllung versehen, mit Sicherheitskältemittel vorgefüllt.
Leistungsregelung über Inverter- Drehzahlregelung. Durch die
Invertertechnologie wird die Leistungsabgabe des Außengerätes ständig dem erforderlichen Wärmebedarf des Gebäudes angepasst. Somit wird eine stetige und bedarfsgerechte
Leistungsabgabe der Wärmepumpe erreicht. Durch schwankenden Leistungsbedarf
arbeitet die Wärmepumpe überwiegend im Teillastbetrieb, was eine effiziente
Betriebsweise ermöglicht.

Steuerung
komplett nach den gängigen Vorschriften verdrahtet und mit einer Klemmleiste für
Netzeinspeisung und den nötigten Klemmen für die steuerseitige Verbindung zum
Innenteil. Leistungsorgane für den Verdichter- und Verflüssigermotor.
Inverter mit Puls- Weiten Modulierung.
Sicherheitskette bestehend aus einem Hochdruck- und Niederdruckschalter,
Überhitzungsschutz und Überstromschutz. Alle Funktionen werden über einen Mikroprozessor überwacht und gesteuert.
Abtauung im Heizbetrieb. Das Ablesen des aktuellen Betriebszustandes und die
Fehlerdiagnose kann über eine optionale LED-Anzeige erfolgen. 40 Ablesemöglichkeiten wie z.B.
Verdampferoberflächentemperatur, Heißgastemperatur, Verdampfungstemperatur, Raumtemperatur
sowie Informationsmöglichkeiten über Stromaufnahme, Kompressortemperatur, Verdichterlaufzeiten, Anzahl der Verdichterstarts usw. Witterungs- oder raumtemperaturgeführter Reglung mit neuem FTC5
Wärmepumpenregler. 
Der FTC5 Wärmepumpenregler beinhaltet:
- beleuchtetes Klartext-Grafikdisplay
- separate Einstellung der Heizkurven für gemischten und ungemischten Heizkreis
- Einbindung zusätzlicher Wärmeerzeuger (Öl-/Gaskessel) über potenzialfreien Kontakt
- Anlagenüberwachung, -auswertung und
-konfiguration über SD-Karte
- Kaskadenfunktion für bis zu 6 Ecodan Luft/Wasser Wärmepumpensysteme
- Frostschutzfunktion
- flexibel einstellbares Estrichaufheizprogramm
- Legionellenschutzfunktion
- Energie-Monitoring

Technische Daten Speichermodul:
Zusatzheizung 1Ph 230V 50Hz
Elektrische Anschlußltg. 3 x 2,5 mm2
Leistungsaufnahme Zusatzheizung: 2 kW
Steuerleitung 3 x 1,5 mm2
Absicherung Zusatzheizung: 16 A
Vorlauftemperatur Heizbetrieb: 25GradC -
60GradC
Nenninhalt Speicher: 200 l
Material: Duplex-Edelstahl 2304
(EN10088)
Tiefe: 680 mm
Breite: 595 mm
Höhe: 1600 mm
Gewicht: 98 kg

Technische Daten Außengerät:
Nenn - Heizleistung: 14,0 kW
Modulationsbereich: 5,5-16,0 kW
Heizleistung bei -15GradC: 14,0 kW
Einsatzbereich Außenlufttemperatur: -28GradC - +35GradC (Heizbetrieb)
COP / Heizleistung (EN14511):
2,68 / 14,0 kW (A-7/W35)
3,37 / 14,0 kW (A2/W35)
4,49 / 14,0 kW (A10/W35)
Nennvolumenstrom Heizkreis: 40,1 l/min (2,4 m3/h)
Betriebsstrom Heizen: 5,1A
Lufteintritt min. Heizen:-28GradC
Luftvolumenstrom: 6000m3/h
Schalldruckpegel in 1m Abstand (Freifeld) max.: 53dB(A)
Spannung/Frequenz: 400V/3Ph/50Hz
Kältemittel: R410A
Anschlüsse wasserseitig: G1" AG
Geräteabmessungen
Tiefe: 330mm
Breite: 1350mm
Höhe: 1020mm
Gerätegewicht: 148kg

